電力設施空氣污染物排放標準修正草案總說明
本署於八十三年五月四日發布實施「電力設施空氣污染物排放標準」（以下簡稱本標準）迄今，鑒於國際間管制電力設施空氣污染物排放標準已趨嚴格，且國內空氣污染物廢氣處理技術日漸成熟，現行空氣污染物排放濃度限值規定，已不符目前民眾生活品質需求。為因應管制必要性，爰參考國外管制標準、國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析，擬具本標準修正草案，以降低細懸浮微粒及其前驅物排放，達成空氣污染減量成效，修正重點如下：
1、 修改起火期間定義，新增汽電共生設備鍋爐總熱效率、緊急或備用發電機組、防制設備維修期間及生質燃料定義，並於附表另訂適用之標準，以符合實際情況。（修正條文第二條）
2、 考量機組特性及國外管制趨勢，整併汽力機組及各行業工廠汽電共生設備鍋爐適用相同標準於附表一。附表二修正為氣渦輪機組及複循環機組標準。柴油引擎機組與燃油引擎機組標準另規定於附表三，並新增新污染源及既存污染源定義。（修正條文第四條）
3、 刪除現行條文第五條，依空氣污染法防制法第十八條規定，二以上固定污染源之同種類空氣污染物合由一條管道排放時，其個別排放及總排放，均應符合排放標準。因業者排放現況應符合現行標準，爰以刪除。（現行條文第五條）
4、 刪除現行條文第六條，因空氣污染物採樣及測定方法，依空氣污染防制法第四十四條規定應依中央主管機關訂定之檢驗測定方法辦理，已無須另行規定之必要，爰以刪除。（現行條文第六條）

5、 考量機組特性，修改粒狀污染物含氧百分率參考基準，以符合實際情況。（修正條文第五條）
6、 考量節能減碳效益，針對汽電共生及再生能源等項目另訂適用之排放標準，其中汽電共生之標準與熱效率連動，鼓勵提高能源效率以節能減碳。（修正條文第六條）
7、 刪除現行條文第八條，電力設施屬空氣污染法防制法規範之固定污染源，其排放空氣污染物應符合固定污染源空氣污染物排放標準之規定，本標準未規定事項自適用之，無須另行規定，爰刪除本條文。（現行條文第八條）
8、 參考國外先進國家粒狀污染物管制趨勢，將國內現行粒狀污染物濃度(mg/Nm3)為排氣量(Nm3/min)指數函數之複雜計算公式，簡化為單一標準管制，並檢討排放標準值，以落實細懸浮微粒減量。（修正條文附表一、附表二及附表三粒狀污染物排放標準）
9、 完善燃煤汽力機組及汽電共生設備鍋爐排放有害空氣污染物之氯化物及重金屬管制。因氯化物與硫氧化物，非汞重金屬與粒狀污染物去除機制相同，爰參考歐美等先進國家，加嚴硫氧化物及粒狀污染物以進行管制，並另訂定汞標準，以簡化並完善有害空氣污染物管制。另因硫氧化物、氮氧化物為細懸浮微粒前驅物，亦可提昇細懸浮微粒減量成效。（修正條文附表一之硫氧化物、氮氧化物及汞排放標準）
10、 考量業者對既存污染源考量業者對不同污染物需投資進行改善工程，給予以合理改善期限，並納入公私場所總量管制，以排放量抵減機制及年排放總量限制方式進行管制。（修正條文附表一及附表二之硫氧化物及氮氧化物排放標準）
電力設施空氣污染物排放標準修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
	第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
	未修正

	第二條 本標準之專有名詞及符號定義如下：
1、 電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、柴油引擎發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。
2、 汽力機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。
3、 氣渦輪機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。
4、 複循環機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。
5、 柴油（燃油）引擎機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、住復式或迴轉式內燃機發電機組。
6、 汽電共生設備鍋爐：指前述第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。
7、 起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。起火可概分成一般起火、停機後起火及歲修後起火。
8、 起火期間：汽力機組及汽電共生設備鍋爐指自點火至含氧率達百分之十期間；氣渦輪機、複循環機組指自點火至含氧率達百分之十六期間；柴油引擎機組及燃油引擎機組指自點火起一小時內。因情形特殊，報經地方主管機關核可者，不在此限。
9、 停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。
10、 mg：毫克，相當於○．○○一公克。
11、 Nm3：在凱氏溫度二七三度(273K) 及標準一大氣壓下之立方公尺體積。
12、 ppm：百萬分之一。
13、 Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。
14、 Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘（Nm3/min)。
15、 C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。
16、 Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg／Nm3或ppm。
17、 On：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為％。
18、 Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過20％，則以20％計算之。
19、 H：汽電共生設備鍋爐總熱效率，單位為%。
20、 緊急或備用發電機組：專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電、或避免供電系統跳電、限電須持續運轉之機組。該機組年累積運轉時數不得超過720小時。於超過前向地方主管機關報准者，不在此限。
21、 防制設備維修期間：指汽力機組或汽電共生設備鍋爐裝設之空氣污染防制設備，進行例行性檢修或設備更換時，污染源維持操作但防制設備停止操作時間。維修期間每年不得超過二日。
22、 生質燃料生質燃料指農林植物、沼氣及經地方主管機關核可者，直接利用或經處理所產生之固體、液體或氣體燃料。
	第二條 本標準之專有名詞及符號定義如左：
1、 電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、柴油引擎發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。
2、 汽力機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。
3、 氣渦輪機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。
4、 複循環機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。
5、 柴油（燃油）引擎機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、住復式或迴轉式內燃機發電機組。
6、 汽電共生設備鍋爐：指前述第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。
7、 起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。起火可概分成一般起火、停機後起火及歲修後起火。
8、 起火期間：汽力機組、氣渦輪機、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組指自點燃主燃料至併聯發電期間；汽電共生設備鍋爐指自點燃主燃料至燃燒溫度開始穩定期間。
9、 停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。
10、 mg：毫克，相當於○．○○一公克。
11、 Nm3：在凱氏溫二七三度(273K) 及標準一大氣壓下之立方公尺體積。
12、 ppm：百萬分之一
13、 Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。
14、 Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘（Nm3/min)。
15、 C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。
16、 Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。
17、 On：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為％。
18、 Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過20％，則以20％計算之。
	1、 修改起火期間定義，以符合實際情況。
2、 新增汽電共生設備鍋爐總熱效率、緊急或備用發電機組、防制設備維修期間及生質燃料定義，並於附表一及附表二另訂適用標準，以兼顧技術可行及污染減量。

	第三條 本標準適用於火力發電廠及各行業工廠用於發電之汽力機組、氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組、燃油引擎機組及汽電共生設備鍋爐。但各行業工廠之廢熱回收發電系統及焚化爐餘熱發電系統另訂有特定行業別排放標準者，依各該標準。
	第三條 本標準適用於火力發電廠及各行業工廠用於發電之汽力機組、氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組、燃油引擎機組及汽電共生設備鍋爐。但各行業工廠之廢熱回收發電系統及焚化爐餘熱發電系統另訂有特定行業別排放標準者，依各該標準。
	未修正

	第四條 汽力機組及各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準依附表一；氣渦輪機組與複循環機組之空氣污染物排放標準依附表二；柴油引擎機組與燃油引擎機組之空氣污染物排放標準依附表三。
新污染源指本標準發布日起設立之污染源。既存污染源指發布日前已完成建造、建造中、完成工程招標程序或未經招標程序已完成工程發包簽約之污染源。但既存污染源符合空氣污染防制法第二十四條所稱變更條件者，以新污染源論。
	第四條 汽力機組之排放標準依附表一；氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組之空氣污染物排放標準依附表二；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準依附表三。但八十一年四月十二日以後與電力設施有關之設備更換、擴增或其製程、操作方法改變，致有增加空氣污染物排放種類或排放量之虞之污染源，其排放空氣污染物依附表所列八十一年四月十二日以後設立之污染源排放標準。
	1、 考量機組特性，將現行規定附表一汽力機組及附表三汽電共生設備鍋爐標準整併修正為附表一；現行規定附表二氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組標準拆開修正為附表二氣渦輪機組與複循環機組及附表三柴油引擎機組與燃油引擎機組。
2、 新增新污染源及既存污染源定義。

	
	第五條 二以上機組廢氣排放管道合併於一集合煙囪排放，其中一以上機組係於起火期間時，該煙囪排放粒狀污染物不透光率限值適用起火期間限值。
	1、 本條刪除。
2、 依空氣污染法防制法第十八條規定，二以上固定污染源之同種類空氣污染物合由一條管道排放時，其個別排放及總排放，均應符合排放標準。因業者排放現況應符合現行標準，爰刪除本條。

	
	第六條 各項污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。
	1、 本條刪除。

2、 各項污染物採樣及測定方法，依本法第四十四條規定應依中央主管機關訂定之檢驗測定方法辦理，無須另行規定，本條爰予刪除。

	第五條 各種污染物濃度之計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積（以下簡稱乾基）為計算基準。除氣渦輪機組及複循環機組排氣中氮氧化物及粒狀污染物濃度以含氧百分率 15％為參考基準，柴油引擎機組及燃油引擎機組排氣中氮氧化物及粒狀污染物濃度以含氧百分率13％為參考基準或另有規定者外，其餘電力設施排氣中空氣污染物濃度以含氧百分率6％為參考基準。
污染物排放濃度 (Ｃ) 及排氣量 (Ｑ)，校正計算公式如左：  21-On

C= 　　　．Cs

21-Os

21-Os

Q=　　　．Qs

21-On
	第七條 各種污染物濃度之計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積（以下簡稱乾基）為計算基準。除氣渦輪機組及複循環機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率 15％為參考基準，柴油引擎機組及燃油引擎機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率13％為參考基準或另有規定者外，其餘電力設施排氣中空氣污染物濃度以含氧百分率6％為參考基準。
污染物排放濃度 (Ｃ) 及排氣量 (Ｑ)，校正計算公式如左：      

21-On

C= 　　　．Cs

21-Os

21-Os

Q= 　　　．Qs

21-On
	1、 條次變更。
2、 修改粒狀污染物含氧百分率參考基準，考量機組特性，訂定含氧百分率參考基準，機組之氮氧化物、粒狀污染物適用相同參考基準。氣渦輪機組及複循環機組參考基準為15％，柴油引擎機組及燃油引擎參考基準為13％。

	第六條 汽電共生設備鍋爐粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物及汞排放濃度標準不受附表一之限制，以下列公式計算其排放濃度標準：
[image: image1.png]



C：
汽電共生設備鍋爐排放標準。
C0：附表一之汽電共生設備鍋爐排放標準。
H：
既存污染源依目的事業主管機關最近一次核定之熱效率達52%至72%(不含72%)者以52%計算，熱效率達72%以上者以72%計算，新設污染源以52%計算。
H0：總熱效率基準，36%。
經目的事業主管機關核定之熱效率變動時，應重新計算排放標準。
生質燃料粒狀污染物，起火及停車期間、緊急或備用機組及防制設備維修期間之硫氧化物及氮氧化物標準不適用本條規定。 
	
	1、 本條新增。
2、 為鼓勵提高能源效率以節能減碳，將汽電共生設備鍋爐之排放標準與熱效率連動，鼓勵提高能源效率以節能減碳。

	
	第八條 本標準未規定事項，適用其他相關標準之規定辦理。
	1、 本條刪除。

2、 電力設施屬本法規範之固定污染源，其排放空氣污染物應符合固定污染源空氣污染物排放標準之規定，本標準未規定事項自適用之，無須另行規定，本條爰予刪除。

	第七條 本標準除另訂施行日期者外，自發布日施行。
	第九條 本標準除另訂施行日期者外，自發布日施行。
	條次變更，條文未修正。


	電力設施空氣污染物排放標準附表修正草案對照表

	修正規定
	現行規定
	說明


排氣量Q
(Nm3/m

	n)

	濃度C (mg/Nm3)

	標準(2)自發布日施行。
	ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、屏東縣、臺東縣及花蓮縣施行。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1)，自發布日施行。
	一.標準(1)中未表列者以下式計算之
C=1372‧6Q-0.297
二.標準(2)中未表列者以下式計算之
C=1860‧3Q-0.386
	
			(1)

	(2)

			
		30以下
50

100

200

300

500

800

1000

2000

3000

5000

8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
	500

430

350

285

252

217

189

176

144

127

109

 95

 89

 73

 64

 55

 50

	500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29

 25

			

	
	1、 汽力機組與汽電共生設備鍋爐標準整併為附表一。
2、 參考國外先進國家粒狀污染物管制趨勢，將國內現行粒狀污染物濃度(mg/Nm3)為排氣量(Nm3/min)指數函數之複雜計算公式，簡化為單一標準管制，並檢討排放標準值，以落實細懸浮微粒減量。
3、 考量節能減碳效益，另增訂使用生質燃料機組粒狀污染物標準。
4、 考量機組特性另定適用標準於備註欄。
	

	修正規定
	現行規定
	說明


	2)300ppm

	ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、桃園縣、南投縣、彰化縣、屏東縣及基隆市施行。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1) ，自發布日施行。
	
		固體
燃料
	200ppm

	自發布日施行。
	

	
	1、 汽力機組與汽電共生設備鍋爐標準整併為附表一。
2、 修改硫氧化物標準。
3、 考量業者對既存污染源污染物需投資進行改善工程，給予以合理改善期限，並納入公私場所總量管制，以排放量抵減機制及年排放總量限制方式進行管制。
4、 新增起火及停車期間、防制設備維修期間及緊急或備用發電機組標準。

	

	修正規定
	現行規定
	說明

	附表一：汽力機組與汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準(續二)
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
新污染源
既存
污染源
燃料
種類
排氣量(Nm3/min)

濃度
(ppm)

氮氧
化物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
－
－
(1)70

(2)30

標準(2)自發布日施行。
標準(1)自中華民國一○四年一月一日施行。
一、混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之SOx排放標準
B：液體燃料之SOx排放標準
C：固體燃料之SOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
二、中華民國六十一年十二月三十一日以前設立之固體燃料汽力機組：
(一)自發布日起至一○五年一月三十一日止，適用300ppm標準。
(二)自一○五年二月一日起，適用70ppm標準。
三、中華民國八十年一月一日至八十六年十二月三十一日期間設立之固體燃料汽力機組：
(一)自發布日起至一○五年十二月三十一日止，適用85ppm標準。
(二)自中華民國一○六年一月一日起至一○九年十二月三十一日止，適用85ppm標準，且年排放總量不得超過2,059噸。同一公私場所，有數個符合適用條件之固定污染源，得合併計算其年排放總量限值為16,472噸，個別污染源之排放量限值不受年排放總量2,059噸限制。
(三)自中華民國一一○年一月一日起，適用70ppm標準。
四、中華民國六十二年十月三十一日以前設立之液體燃料汽力機組：
(一)自發布日起至中華民國一○五年七月三十一日止，適用200ppm標準。
(二)自中華民國一○五年八月一日起，適用70ppm標準。
五、中華民國七十四年十二月三十一日以前設立之液體燃料汽力機組：
(一)自發布日起至一○五年十二月三十一日止，適用200ppm標準。
(二)自中華民國一○六年一月一日起，適用200ppm標準，且年排放總量不得超過904噸。同一公私場所，有數個符合適用條件之固定污染源，得合併計算其年排放總量限值為1,808噸，個別污染源之排放量限值不受年排放總量904噸限制。
六、起火及停車期間，氣體燃料、液體燃料及固體燃料未含氧校正排放濃度適用100ppm、200ppm及250ppm標準。
七、固體燃料汽電共生設備鍋爐緊急或備用發電機組，適用250ppm標準。
汞
燃料
種類
排氣量(Nm3/min)

濃度
(μg/Nm3)

固體
燃料
－
(1)5

(2)2

	附表一：汽力機組空氣污染物排放標準(續二)

空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體
燃料
(1)120ppm

(2)100ppm

標準(2)自發布日施行。
標準(1) 自發布日施行。
混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ 

A：氣體燃料之NOx排放標準
B：液體燃料之NOx排放標準
C：固體燃料之NOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
  排氣體積以乾基計算
液體
燃料
(1)200ppm

(2)180ppm

固體
燃料
(1)300ppm

(2)250ppm


	1、 汽力機組與汽電共生設備鍋爐標準整併為附表一。
2、 修改氮氧化物標準。
3、 考量業者對既存污染源污染物需投資進行改善工程，給予以合理改善期限，並納入公私場所總量管制，以排放量抵減機制及年排放總量限制方式進行管制。
4、 新增起火及停車期間、緊急或備用發電機組標準。
5、 新增固體燃料機組汞排放標準，既存污染源汞排放標準為5μg/Nm3，新污染源汞排放標準為2μg/Nm3。


	修正規定
	現行規定
	說明

	附表二：氣渦輪機組與複循環機組空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
新污
染源
既存
污染源
粒
狀
污
染
物
目測判煙：
不得超過不透光率0%

自發布日施行。
一、緊急或備用發電機組或臺灣本島以外地區(指澎湖、金門、馬祖、龜山島、綠島、蘭嶼、琉球嶼及彭佳嶼等地區，以下同)於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率最高值可達40%。但一小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過三分鐘。
粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過4小時。
一、緊急或備用發電機組或臺灣本島以外地區於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過四小時。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率六分鐘監測值可達40%。但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。
燃料種類
濃度(mg/Nm3)

自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
氣體
燃料
10

液體
燃料
30


	附表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
粒
狀
污
染
物
目測判煙：
不得超過不透光率20%

自發布日施行。
一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組或臺灣本島以外地區(指澎湖、金門、馬祖、龜山島、綠島、蘭嶼、琉球嶼及彭佳嶼等地區，以下同)於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率最高值可達40%。但一小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過三分鐘。
粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過4小時。
一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組或臺灣本島以外地區於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過四小時。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率六分鐘監測值可達40%。但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。
排氣量Q

(Nm3/min)

濃度
C(mg/Nm3)

標準(2)自發布日施行。
ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、屏東縣、臺東縣及花蓮縣。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1) ，自發布日施行。
ㄧ、標準(1)中未表列者以下式計算之
C=1372‧6Q-0.297
二、標準(2)中未表列者以下式計算之
C=1860‧3Q-0.386
(1)

(2)

30以下
   50

  100

  200

  300

  500

  800

 1000

 2000

 3000

 5000

 8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
500

430

350

285

252

217

189

176

144

127

109

 95

 89

 73

 64

 55

 50

500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29

 25


	1、 柴油引擎機組及燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 參考國外先進國家粒狀污染物管制趨勢，將國內現行粒狀污染物濃度(mg/Nm3)為排氣量(Nm3/min)指數函數之複雜計算公式，簡化為單一標準管制，並檢討排放標準值，以落實細懸浮微粒減量。
3、 氣渦輪機組與複循環機組無使用固體燃料者，爰刪除之。


	修正規定
	現行規定
	說明

	附表二：氣渦輪機組與複循環機組空氣污染物排放標準（續一）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
燃料種類
排氣量
(Nm3/min)

濃度(ppm)

新污
染源
既存
污染源
硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體
燃料
-

20

自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之SOx排放標準
B：液體燃料之SOx排放標準
C：固體燃料之SOx排放標準
X：氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料佔總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
液體
燃料
>2500

60

≦2500

250


	附表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續一）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體
燃料
50ppm

自發布日施行。
混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之SOx排放標準
B：液體燃料之SOx排放標準
C：固體燃料之SOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
液體
燃料
(1)500ppm

(2)300ppm

ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、桃園縣、南投縣、彰化縣、屏東縣及基隆市施行。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1) ，自發布日施行。
固體
燃料
200ppm

自發布日施行。

	1、 柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 修改硫氧化物標準。
3、 氣渦輪機組與複循環機組無使用固體燃料者，爰刪除之。


	修正規定
	現行規定
	說明

	附表二：氣渦輪機組與複循環機組空氣污染物排放標準（續二）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
燃料種類
濃度
(ppm)
新污染源
既存污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體燃料
40
自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
ㄧ、燃燒設備熱量輸入2.64x106Kcal/hr以上者
二、混合燃料以下列公式計算其排放限值
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之NOx排放標準
B：液體燃料之NOx排放標準
C：固體燃料之NOx排放標準
X：氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料佔總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
三、中華民國七十二年三月三十一日以前設立之氣體燃料汽渦輪、復循環機組：
(一)自發布日起至一○四年十一月三十日止，適用80ppm標準。
(二)自一○四年十二月一日起，適用40ppm標準。
四、起火或停車期間，氣體燃料、液體燃料機組未含氧校正排放濃度分別適用80ppm及250ppm標準
五、液體燃料緊急或備用發電機組，適用250ppm標準
液體燃料
100


	附表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續二）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體
燃料
(1) 80ppm

(2) 40ppm

標準(2)自發布日施行。
標準(1)自發布日施行。
ㄧ、燃燒設備熱量輸入2.64x106Kcal/hr以上者
二、混合燃料以下列公式計算其排放限值
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之NOx排放標準
B：液體燃料之NOx排放標準
C：固體燃料之NOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
三、臺灣本島以外地區之柴油或燃油引擎機組，於本標準發布後設立者應於設立前檢具相關證明文件報請主管機關核定其排放濃度限值。依法需經環境影響評估者，以依環境影響評估法審查結果作為氮氧化物之排放濃度限值。未依規定報核者依臺灣本島地區標準限值。
液
體
或
固
體
燃
料
氣渦輪機組、複循環機組
(1) 250ppm

(2) 120ppm

柴
油
引
擎
機
組
、
燃
油
引
擎
機
組
臺
灣
本
島
235ppm

自發布日施行。
臺灣本島以外地區
以空氣品質模式推估結果符合當地空氣品質標準之相當排放量相對排放濃度

	1、 柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 修改氮氧化物標準。
3、 氣渦輪機組及複循環機組無使用固體燃料者，爰刪除之。
4、 考量業者對既存污染源需投資進行改善工程，給予以合理改善期限。
5、 新增起火或停車期間、緊急或備用發電機組標準。


	修正規定
	現行規定
	說明

	表三：柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
新污
染源
既存
污染源
粒
狀
污
染
物
目測判煙：
不得超過不透光率20%

自發布日施行。
一、緊急或備用發電機組或台灣本島以外地區(指澎湖、金門、馬祖、龜山島、綠島、蘭嶼、琉球嶼及彭佳嶼等地區，以下同)於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率最高值可達40%。但一小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過三分鐘。
粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過4小時。
一、緊急或備用發電機組或台灣本島以外地區於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過四小時。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率六分鐘監測值可達40%。但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。
濃度(mg/Nm3)
自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
70

	表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
粒
狀
污
染
物
目測判煙：
不得超過不透光率20%

自發布日施行。
一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組或臺灣本島以外地區(指澎湖、金門、馬祖、龜山島、綠島、蘭嶼、琉球嶼及彭佳嶼等地區，以下同)於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率最高值可達40%。但一小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過三分鐘。
粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過4小時。
一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組或臺灣本島以外地區於中華民國八十一年四月十一日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過四小時。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率六分鐘監測值可達40%。但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。
排氣量Q

(Nm3/min)

濃度
C(mg/Nm3)

標準(2)自發布日施行。
ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、屏東縣、臺東縣及花蓮縣。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1) ，自發布日施行。
ㄧ、標準(1)中未表列者以下式計算之
C=1372‧6Q-0.297
二、標準(2)中未表列者以下式計算之
C=1860‧3Q-0.386
(1)

(2)

30以下
   50

  100

  200

  300

  500

  800

 1000

 2000

 3000

 5000

 8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
500

430

350

285

252

217

189

176

144

127

109

 95

 89

 73

 64

 55

 50

500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29

 25


	1、 柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 參考國外先進國家粒狀污染物管制趨勢，將國內現行粒狀污染物濃度(mg/Nm3)為排氣量(Nm3/min)指數函數之複雜計算公式，簡化為單一標準管制，並檢討排放標準值，以落實細懸浮微粒減量。


	修正規定
	現行規定
	說明

	附表三：柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續一）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
燃料種類
排氣量
(Nm3/min)

濃度(ppm)

新污
染源
既存
污染源
硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體
燃料
-

20

自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之SOx排放標準
B：液體燃料之SOx排放標準
C：固體燃料之SOx排放標準
X：氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料佔總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
液體
燃料
>2500

60

≦2500

250


	附表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續一）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體
燃料
50ppm

自發布日施行。
混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之SOx排放標準
B：液體燃料之SOx排放標準
C：固體燃料之SOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
液體
燃料
(1)500ppm

(2)300ppm

ㄧ、標準(2)自發布日在臺北市、桃園縣、南投縣、彰化縣、屏東縣及基隆市施行。
二、標準(2)自中華民國九十九年十二月二十五日在新北市、高雄市、臺中市施行。
三、其餘地區適用標準(1) ，自發布日施行。
固體
燃料
200ppm

自發布日施行。

	1、 柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 硫氧化物排放標準依氣體燃料及液體燃料，加嚴為20ppm及60ppm（排氣量2,500Nm3/min（含）以下者，修正為250ppm）。
3、 柴油引擎機組與燃油引擎機組無使用固體燃料者，爰刪除之。



	修正規定
	現行規定
	說明

	附表三：柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續二）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
燃料種類
濃度(ppm)
新污
染源
既存
污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體燃料
40
自發布日施行。
自中華民國一○四年一月一日施行。
一、燃燒設備熱量輸入2.64x106Kcal/hr以上者
二、混合燃料以下列公式計算其排放限值
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之NOx排放標準
B：液體燃料之NOx排放標準
C：固體燃料之NOx排放標準
X：氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料佔總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
液體燃料
臺
灣
本
島
200

自中華民國一○四年一月一日施行。
臺灣本島以外地區
(1)以空氣品質模式推估結果符合當地空氣品質標準之相當排放量相對排放濃度
(2)200
自發布日施行標準(2)。
自發布日施行標準(1)。

	附表二：氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續二）
空氣
污染物
排放標準
施行日期
備註
中華民國八十一年四月十二日以後設立之污染源
中華民國八十一年四月十一日以前設立之污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體
燃料
(1) 80ppm

(2) 40ppm

標準(2)自發布日施行。
標準(1)自發布日施行。
ㄧ、燃燒設備熱量輸入2.64x106Kcal/hr以上者
二、混合燃料以下列公式計算其排放限值
排放限值=AX+BY+CZ

A：氣體燃料之NOx排放標準
B：液體燃料之NOx排放標準
C：固體燃料之NOx排放標準
X：氣體燃料占總熱輸入量之百分率
Y：液體燃料占總熱輸入量之百分率
Z：固體燃料占總熱輸入量之百分率
排氣體積以乾基計算
三、臺灣本島以外地區之柴油或燃油引擎機組，於本標準發布後設立者應於設立前檢具相關證明文件報請主管機關核定其排放濃度限值。依法需經環境影響評估者，以依環境影響評估法審查結果作為氮氧化物之排放濃度限值。未依規定報核者依臺灣本島地區標準限值。
液
體
或
固
體
燃
料
氣渦輪機組、複循環機組
(1) 250ppm

(2) 120ppm

柴
油
引
擎
機
組
、
燃
油
引
擎
機
組
臺
灣
本
島
235ppm

自發布日施行。
臺灣本島以外地區
以空氣品質模式推估結果符合當地空氣品質標準之相當排放量相對排放濃度

	1、 柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準另規定於附表三。
2、 氮氧化物依氣體燃料及液體燃料修正為40ppm及200ppm。
3、 臺灣本島以外地區柴油引擎機組與燃油引擎加嚴氮氧化物新污染標準值200ppm，並刪除備註三報請主管機關核定其排放濃度限值之敘述。
4、 柴油引擎機組與燃油引擎機組無使用固體燃料者，爰刪除之。



[image: image2.png]



11

