1.遠東世界花園社區(優等)

	社區名稱
	遠東世界花園社區

	基本資料
	1社區位於桃園縣，成立5年。

2.社區設計戶數231戶，已入住231戶，人數約1155人。

3.排放許可量為185CMD。

4.污水處理設施設置於地下室之地面上，為非筏基式立體構造型式。

5.委託台灣理水公司操作處理。

	符合法令查核
	1.具有簡易排放許可證。

2.設置獨立電錶。

3.設置調整流量計。

4.放流口設置之規格及內容均符合法令要求。

5.設備名稱標示清楚。

7.各處理單元之人孔蓋清楚標示，且在地下室之相關位置牆壁上標示操作單元名稱。

8.管線流向及流體名稱標示清楚。

	組織架構管理
	1.該廠由台灣理水公司設計、施工及代操作，因此操作人員對設備了解度高，專業知識充足。

2.依據合約簽訂，本廠每月進行2次維修保養工作，且每月進行一次自我水質檢驗工作，並在管理委員會總幹事或其他人員監督下進行，理水公司於檢查後立即向管委會報告相關處理情形或後續宜改善事項。

3.管委會與操作廠商互動良好。

	操作管理情形
	1.各項單元操作均符合正常。

2.曝氣機4台，正常開機操作，設施24小時連續運轉。

3.放流水水質清澈。

4.所有操作紀錄，包括加藥、水表、電錶及操作維護手冊均完整。

5.機房中設置有防噪音設施，且空氣清新，有完善之空氣調節設備。

6.設有緊急應變措施：在每一設備處均有張貼該設施之操作說明、故障排除及維護保養等。

7. 本身備有污泥脫水設備，可進行污泥餅回收。

	優良事蹟
	1.理水公司自行設計一砂濾塔，以利執行中水回收機制，其處理後水質佳，放流水質清澈，且亦有回收再利用於澆灌。

2.本身備有污泥脫水設備，污泥泥餅有回收，並提供給社區住戶及鄰近學校作為堆肥再利用。

3.每個月自行檢測水質一次。

4.各屆委員交接時均接受設備移交操作及教育訓練。

5.委託專業公司處理，專業度良好，水質處理佳。

6.雖設置於地下式，然每一污水處理設施均有預留走道，方便操作及維護。

7.處理後水有回收再利用，作為洗地或澆灌用。

	[image: image1.jpg]




	[image: image2.jpg]





	槽體標示-初沉池
	管線流體標示清楚

	[image: image3.jpg]




	[image: image4.jpg]




	設備及管線流向標示清楚
	調整型流量計

	[image: image5.jpg]FE





	[image: image6.jpg]





	砂濾塔，以利執行中水回收機制
	放流口標示符合


2.大台北華城-華城特區(優等)

	社區名稱
	大台北華城-華城特區

	基本資料
	1.社區位於台北縣，成立年數11年。

2.社區設計戶數690戶，入住450戶，排放許可量為860CMD。

3.為一座立體式非筏基之專用污水處理設施。

4.委託上水公司操作處理。

	符合法令查核
	1.具有簡易排放許可證。

2.設置獨立電錶。

3.設置累計型流量計。

4.放流口設置之規格、位置及內容均符合法令要求。

5.設備名稱標示清楚。

6.每日正常紀錄水表及電錶，完整歸檔。

	組織架構管理
	1.設置管委會，包含總幹事及環保委員，均了解污水處理設施之重要性，宣導工作積極。

2社區管委會組織完整，對污水處理廠投入甚多，總計花350萬元整修及每月8萬元之操作費，委託國內具專業水準公司(上水)操作。

3.與上水公司簽訂合約，委派依名甲級專責人員常駐本社區，進行操作維護。

4.未避免操作人員請假無人管理處理廠，設有職務代理人制度，人手調度不是問題。

	操作管理情形
	1.加藥記錄可詳見於每日紀錄中。

2.曝氣機24小時開機。

3.污水廠週遭環境維護美化甚佳，未發現有明顯噪音、惡臭及污水溢流等公害。

4.污水處理廠有張貼污水收集管線示意圖、處理廠配置圖及污水處理廠之簡介。

5.於廠區張貼安全相關標語，提醒人員注意。

6.相關文件齊備，以同式卷宗歸檔，管理良好。

7.各項設備均能正常操作。

8.各項操作單元參數完整紀錄且合理。

	優良事蹟
	1.社區對污水廠投入甚多，總計花350萬進行整修及每月8萬元之操作費，顯見該社區重視之。

2.處理設施設置於室外，整體外觀整潔，亦注重安全，規定進入處理廠須戴安全帽，值得推薦為國中、國小校外觀摩教學之對象。

3.代操作廠商.為了因應污水量小之問題，自行提出各項因應措施解決，值得推崇。

(1)渠道固體物沉積：使用沖洗設備，加強沖洗。

(2)管線中低流量：定期運轉相關閘門、閥件及加強管線沖洗。

(3)生物處理單元負荷過低：彈性交互操作及控制溶氧。

(4)沉澱池產生厭氧狀況：減少使用池數及加強保養停用設備及加強除臭。

(5)污泥處理單元：配合污泥量，調整操作時間及加強管線沖洗。

	[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]





	文件齊備，歸檔完整
	處理設施標示清楚

	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]




	設備及管線流向標示清楚
	放流口標示符合

	[image: image11.jpg]




	[image: image12.jpg]





	廠區周遭環境美化整潔
	張貼提醒安全注意標語


